Załącznik Nr 1D do SWZ ZP- 1/2025

Minimalne wymagania dla  agregatów prądotwórczych trójfazowych – 10 szt.

Należy podać producenta, typ, model oferowanej motopompy *

………………………………………………………………………….…

(wypełnia wykonawca)

| L.p. | Wymagania i parametry techniczno-użytkowe agregatów prądotwórczych | Minimalne parametry techniczno-użytkowe | Propozycje wykonawcy *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość | 50 Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 2 | Napięcie | 400 / 230 V | spełnia / nie spełnia* |
| 3 | Moc 3 ~ maksymalna/znamionowa | 19,0 kVA / 17,0 kVA (cosφ 0,8) | należy podać maks./znam. |
| 4 | Prąd znamionowy 3 ~ | 25,0 A | należy podać ..….A |
| 5 | Moc 1 ~ maksymalna/znamionowa | 9,5 kW / 9,0 kW | należy podać maks./znam. |
| 6 | Prąd znamionowy 1 ~ | 39,0 A | należy podać ..….A |
| 7 | Gniazda | min. 1szt 230V 16A min. 1szt 400V 32A | spełnia / nie spełnia* |
| 8 | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  | spełnia / nie spełnia* |
| 9 | Poziom zakłóceń | THD ≤ 5% | należy podać THD …….. |
| 10 | Stabilizacja napięcia cyfrowa | ±1,5 % na każdej fazie | spełnia / nie spełnia* |
| 11 | Klasa izolacji prądnicy | H | spełnia / nie spełnia* |
| 12 | Stopień ochrony prądnicy | IP 23 | spełnia / nie spełnia* |
| 13 | Silnik benzynowy | Zbiornik paliwa min 40 l | Należy podać pojemność zbiornika paliwa …..….l |
| 14 | Czas pracy na zbiorniku paliwa (moc 75%) | min. 6 h | Należy podać czas pracy na zbiorniku paliwa …….h |
| 15 | Silnik chłodzony powietrzem |  | spełnia / nie spełnia* |
| 16 | System rozruchu | rozrusznik | spełnia / nie spełnia* |
| 17 | Tłumik z przyłączem węża do odprowadzenia spalin |  | spełnia / nie spełnia* |
| 18 | Czujnik ciśnienia oleju |  | spełnia / nie spełnia* |
| 19 | Licznik motogodzin |  | spełnia / nie spełnia* |
| 20 | Panel sterowania agregatem |  | spełnia / nie spełnia* |
| 21 | Wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji |  | spełnia / nie spełnia* |
| 22 | Zapewnienie odczytu następujących parametrów sieci: Napięcie fazowe Napięcie międzyfazowe Natężenie prądu Częstotliwość |  | spełnia / nie spełnia* |
| 23 | Zapewnienie odczytu następujących parametrów silnika: Ciśnienie oleju Poziom paliwa Obroty silnika |  | spełnia / nie spełnia* |
| 24 | Gwarancja na agregaty z osprzętem | min. 24 miesiące | spełnia / nie spełnia* |
| 25 | Wymagania jakościowe: 1. Dostarczane agregaty prądotwórcze powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy; 2. Urządzenia powinny być przeznaczone do pracy na terenie Polski i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej; 3. Zespół prądotwórczy powinien zapewniać poprawny rozruch i dostępność 100% mocy projektowanej po upływnie nie więcej niż 60 sek. od chwili podania sygnału rozruchu; 4. Producent urządzenia musi posiadać certyfikat jakości ISO 9001; 5. Dostarczane agregaty muszą spełniać dyrektywę 2006/42/WE – Bezpieczeństwo Maszyn; 6. Dostarczane agregaty muszą spełniać dyrektywę 2014/35/UE – Dyrektywa Niskiego Napięcia; 7. Dostarczane agregaty muszą spełniać dyrektywę 2014/30/UE – Dyrektywa Kompatybilności elektromagnetycznej; 8. Dostarczane agregaty muszą spełniać dyrektywę 2000/14/WE – Poziom hałasu; 9. Agregaty muszą pochodzić z seryjnej produkcji; |  | spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* spełnia / nie spełnia* |

…………………………………..

Miejscowość , data                                                                                                                                                  …. ………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

*) po wypełnieniu stanowi załącznik do oferty